Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma 
“Ēkas Rūpnīcas ielā 6, Rēzeknē, atjaunošana un pārbūve”
iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/19, dokumentāciju 
un sniedz atbildi
	Jautājums
	Atbilde

	Skaidrojošā aprakstā (lapa EL-1i) norādīts, ka dzīvokļos el. instalaciju jāveic slēpti šādā veida: 
reģipša starpsienās un vannas istabās el. instalaciju veikt PVC caurulēs, bet  PVC caurules nav iekļautas darba apjomos. Lūdzam papildināt lokālo tāmi Nr.3.5 ar nepieciešamā garuma PVC caurulēm.
	P1,2 papildinājumi BA 3.5.:
P. 1.5.; 2.5.; 3.3.; 4.9.; 4.10.; 4.11.; 6.6.; 6.7


	Skaidrojošā aprakstā (lapa EL-1i) norādīts, ka elektroiekārtu zemējumam nepieciešams uzstādīt potenciālu izlīdzināšanas kopni EBB, bet darba apjomos šie darbi nav iekļauti. Lūdzam papildināt lokālo tāmi Nr.3.5 ar potenciālu izlīdzināšanas kopnes EBB montāžas darbiem.

	P1,2 papildinājumi BA 3.5.:
P. 1.5.; 2.5.; 3.3.; 4.9.; 4.10.; 4.11.; 6.6.; 6.7


	ZPI prasības spuldzes ekspluatācijas laikam : Spuldzēm, kas paredzētas jaunām un renovētām ierīcēm, un nomaiņas spuldzēm, kas paredzētas esošajām ierīcēm, jābūt tādam ekspluatācijas laikam, kas nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h. Izskatot  pievienotos dokumentus (Atbildes Nr.4) tika konstatēts, ka šie gaismekļi neatbilst ZPI prasībām:
- Pavo P LED1x1100 D515 T840- EKSPLUATĀCIJAS LAIKS: 40000h/L70B50,
 -Pavo P LED1x2000 D517 T840- EKSPLUATĀCIJAS LAIKS: 40000h/L70B50.
	P3. Ja neatbilst “PAVA” gaismekļi, izmantojiet citu ražotāju izstrādājumus (piemēram “Trilux”)




