## telpu apraksts
Pielikums Nr.2 ATKLĀTAM KONKURSAM “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ”Cēsu klīnikas Diagnostikas korpusa ambulatoro sekundāro un primārās veselības aprūpes telpu pārbūvei”” IDENTIFIKĀCIJAS Nr. CK 2024/26/AK
Darba uzdevums divām projektēšanas kārtām "Cēsu klīnikas Diagnostikas korpusa ambulatoro sekundāro un primārās veselības aprūpes telpu pārbūve"
Pirmā (1.) projektēšanas kārta ”Cēsu klīnikas Diagnostikas korpusa ambulatoro sekundāro veselības aprūpes telpu pārbūve”, ar vienu būvniecības kārtu.
Nr. pk. | Telpas funkcija | Telpas funkcijas raksturojums | Datortīkla pieslēguma vietu skaits | Durvju kontrole | Displeji virs ieejas durvīm | UPS elektroapgādes rozešu skaits | Mēbeles
1 | Endokrinologa kabinets | 2 darba vietas, kušete, izlietne, vismaz 25 m2 | 4 | Durvis atvērt ar lasītājkarti | Displejs 10" | 4
2 | Diabēta apmācību kabinets, savstarpēji savienots ar endokrinologa kabinetu | 1 darba vieta, vieta pacientu apmācībai vismaz diviem pacientiem, izlietne, vismaz 25m2 | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti | Displejs 10" | 2
3 | Podologa kabinets | 1 darba vieta+ vieta pacientam uz funkcionāla krēsla , izlietne, 20-25m2 | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti | Displejs 10" | 2
4 | ginekologa kabinets | 1 darba vieta+ vieta kušetei un US + ginekoloģiskais krēsls.Izlietne, vismaz 25m2 | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti | Displejs 10" | 2
5 | Vecmātes kabinets, savstarpēji savienots ar ginekologa kabinetu | 1 darba vieta + kušete+ izlietne, ne mazāk par 20m2 | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti | Displejs 10" | 2
6 | Dermatologa kabinets | 1 darba vieta + kušete+ izlietne, ne mazāk par 18m2 | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti | Displejs 10" | 2
7 | Kardiologa kabinets | 1 darba vieta + kušete+ izlietne, ne mazāk par 25m2 | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti | Displejs 10" | 2
8 | Psihiatra kabinets Nr.1 | 1 darba vieta, izlietne, vismaz18 m2 | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti | Displejs 10" | 2
9 | Māsas kabinets,savstarpēji savienots ar psihiatra kabinetu | 1 darba vietaa, izlietne, vismaz 20 m2 | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti |  | 2
10 | Psihiatra kabinets Nr.2 | 1 darba vieta, izlietne, vismaz18 m2 | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti | Displejs 10" | 2
11 | Māsas kabinets,savstarpēji savienots ar psihiatra kabinetu | 1 darba vietaa, izlietne, vismaz 20 m2 | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti |  | 2
12 | Psihologa kabinets | 1 darba vieta ar sarunu zonu vismaz 25 m2 | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti | Displejs 10" | 2
13 | Otorinolaringologa kabinets | 2 darba vietas + darba stacija ar pacienta krēslu, manipulāciju vieta māsai , vismaz 30m2 | 4 | Durvis atvērt ar lasītājkarti | Displejs 10" | 4
14 | audiometrijas kabinets | viena darba vieta, ap 10 m2 ( var būt bez logiem) | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti |  | 2
15 | apmeklētāju uzgaidāmā telpa | plānot vismaz 20 apmeklētājiem, ar iespēju pacientus uz kabinetu maršrutēt no reģistratūras, ar kārtas numuru | 2 |  | Ekrāns 50" | 2 | Plānot apmeklētāju telpas mēbeles/dizainu
16 | gaitenis ar ieejām uz katru kabinetu
17 | darbinieku WC
18 | apmeklētāju WC, ar pieejamību
19 | kāpņu telpa no ieejas līdz otram stāvam | ar pieejamību kāpņu margām divos līmeņos, apzīmējumiem Braila rakstā
Pagrabstāvs
| darbinieku ģērbtuves 70 darbiniekiem+duša +WC | vismaz divas ģērbtuves, ar iespēju izvietot līdz 30-35 ģērbtuves skapīšiem |  | Durvis atvērt ar lasītājkarti
| tehniskās telpas | pārējās telpas projektēšanas robežās
Otrā (2.) projektēšanas kārta ” Cēsu klīnikas Diagnostikas korpusa primārās veselības aprūpes telpu pārbūve”, ar divām būvniecības kārtām.
Diagnostikas korpusa 1. stāvs
1 | Ārsta kabinets | viena darba vieta+ kušete+izlietne | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti katrai telpai |  | 2
| Māsas kabinets,savstarpēji savienots ar ārsta kabinetu | viena darba vieta+ kušete+izlietne | 2 |  |  | 2
| māsas kabinets, savstarpēji savienots ar ārsta kabinetu | viena darba vieta+izlietne, telpu kopējā platība vismaz 53m2 | 2 |  |  | 2
2 | Ārsta kabinets | viena darba vieta+ kušete+izlietne | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti katrai telpai |  | 2
| Māsas kabinets,savstarpēji savienots ar ārsta kabinetu | viena darba vieta+ kušete+izlietne | 2 |  |  | 2
| māsas kabinets, savstarpēji savienots ar ārsta kabinetu | viena darba vieta+izlietne, telpu kopējā platība vismaz 53m2 | 2 |  |  | 2
3 | Ārsta kabinets | viena darba vieta+ kušete+izlietne | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti katrai telpai |  | 2
| Māsas kabinets,savstarpēji savienots ar ārsta kabinetu | viena darba vieta+ kušete+izlietne | 2 |  |  | 2
| māsas kabinets, savstarpēji savienots ar ārsta kabinetu | viena darba vieta+izlietne, telpu kopējā platība vismaz 53m2 | 2 |  |  | 2
4 | Ārsta kabinets | viena darba vieta+ kušete+izlietne | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti katrai telpai |  | 2
| Māsas kabinets,savstarpēji savienots ar ārsta kabinetu | viena darba vieta+ kušete+izlietne | 2 |  |  | 2
| māsas kabinets, savstarpēji savienots ar ārsta kabinetu | viena darba vieta+izlietne, telpu kopējā platība vismaz 53m2 | 2 |  |  | 2
5 | kāpņu telpa no ieejas līdz otrajam stāvam | ar pieejamību kāpņu margām divos līmeņos, apzīmējumiem Braila rakstā
6 | apmeklētāju WC, ar pieejamību
Diagnostikas korpusa 2. stāvs
1 | Ārsta kabinets | viena darba vieta+ kušete+izlietne | 2 | Durvis atvērt ar lasītājkarti katrai telpai |  | 2
| Māsas kabinets,savstarpēji savienots ar ārsta kabinetu | viena darba vieta+ kušete+izlietne | 2 |  |  | 2
| māsas kabinets, savstarpēji savienots ar ārsta kabinetu | viena darba vieta+izlietne, telpu kopējā platība vismaz 53m2 | 2 |  |  | 2
Pagrabstāvs
2 | darbinieku ģērbtuves 20 darbiniekiem+duša +WC |  |  | Durvis atvērt ar lasītājkarti
3 | mazais kravas lifts ( virtuves produkcijas pacelšanai) | celtspēja līdz 100 kg, divi stāvi ( pagrabstāvs, 1.stāvs), ar motortelpu apakšā
Esošo telpu apjomu katrai kārtai skatīt norādītajos kadastrālās uzmērīšanas telpu plānos
Kontaktpersona: projekta vadītāja Taiga Galeja - Gruntmane, taiga.galeja-gruntmane@cesuklinika.lv
Aktualizēta 22.01.2025

## elektrība
Elektroapgādes projektēšanas uzdevums
Nr. p. k. | Prasība | Projektēšanas kārta
1. | Paredzēt diagnostikas korpusa GSS ievada rekonstrukciju (dalīt kārtās būvniecību) un paredzēt pārbūvēto apjomu un pārējo diagnostikas korpusa elektropatērētāju pārslēgumus pie pārbūvētām sadalnēm. | 1. kārta
2. | Paredzēt diagnostikas korpusa ( projektēšanas robežās) SS, AS, AAS stāvvadu nomaiņu | 1., 2. kārta
3. | Paredzēt diagnostikas korpusā UPS stāvvada izveidi un / vai esošo nomaiņu (projektēšanās robežās) | 1., 2. kārta
4. | Paredzēt diagnostikas korpusa visu SS, AS, AAS sadalņu nomaiņu projektēšanas apjomā | 1., 2. kārta
5. | Paredzēt diagnostikas korpusa projekta robežās stāvos UPS sadalņu izveidi | 1., 2. kārta
6 | Vietās, kur nepieciešams, paredzēt avārijas gaismekļus, tajos jābūt iebūvētai baterijai vismaz 1 stundas darbībai avārijas režīmā, kā arī diodei, kura deg, ja gaismekļi pieslēgti pie tīkla. | 1., 2. kārta
7 | Atkarībā no telpu plānojuma un saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem, izvēlēties apgaismojumu un kontaktrozešu skaitu.(skatīt telpu aprakstu) | 1., 2. kārta
8 | Elektrības stāvvadus plānot iespēju robežās ievietot šahtās | 1., 2. kārta
9 | Apgaismojumam paredzēt energoefektīvus LED gaismekļus. ( Atbilstoši MK 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. pielikuma 6.2. Prasības un kritēriji iekštelpu apgaismojuma projektam un 6.3. ZPI prasības un kritēriji iekštelpu apgaismojuma uzstādīšanai) | 1., 2. kārta
10 | Telpās, kur gaismas ķermeņu skaits ir lielāks par četriem, paredzēt apgaismojuma ieslēgšanu pa daļām ( pārslēdži). | 1., 2. kārta
Kontaktpersona: ēku ekspluatācijas daļas vadītājs Jānis Štefenbergs, janis.stefenbergs@cesuklinika.lv

## ūdens+kanalizācija
Ūdens un kanalizāciju sistēmas projektēšanas uzdevums
Nr. p. k. | Prasība | Projektēšanas kārta
1. | Esošo aukstā ūdensvada stāvvadu nomaiņa līdz centrālam ūdensvadam pagrabā. Mainot stāvvadus guļvadi jānomaina līdz patērētājiem katrā stāvā (no 0. līdz 2.) paredzot noslēdzēj ventiļus. | 1., 2. kārta
2 | Otolaringologa kabinetā plānot darba stacijas pieslēgumu kanalizācijai un aukstam ūdenim | 1. kārta
3 | Ūdens/ kanalizācijas sistēmu plānot atbilstoši telpu plānojumam | 1., 2. kārta
4 | Ūdens izmantošanas ziņā efektīvu klozetpodu iekārtu uzstādīšana ( Atbilstoši MK 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 2. pielikuma 6.1. ZPI prasības un kritēriji klozetpodu iekārtām) | 1. kārta
5 | Esošā karstā ūdensvada ar cirkulāciju stāvvadu nomaiņa līdz diagnostikas korpusa siltummezglam. Mainot stāvvadus guļvadi jānomaina līdz patērētājiem katrā stāvā (no 0. līdz 2.) paredzot noslēdzēj ventiļus. | 1., 2. kārta
6 | Izvērtēt starpsavienojuma izveides iespēju starp diagnostiskas korpusa un ārstniecības korpusa karstā ūdens sagatavošanas un/vai apgādes sistēmām, lai pilnīgāk izmantotu saules kolektoru darba kapacitāti, daļēji nodrošinot arī diagnostikas korpusa karstā ūdens sagatavošanu no kombinētās saules kolektoru un siltumsūkņa sistēmas. | 1. kārta
7 | Kanalizācijas un ūdensvada caurules plānot izvietot šahtās. | 1., 2. kārta
8 | Kanalizācijas stāvvadu nomaiņa visā to garumā no jumta līdz pagrabam un no pagraba līdz ārējām kanalizācijas akām. Mainot stāvvadus guļvadi jānomaina līdz patērētājiem katrā stāvā (no 0. līdz 2.). Guļvadus pagrabā līdz kanalizācijas akām paredzēt vismaz 150 mm diametrā. Pārējie esošie guļvadi jāmaina līdz patērētājiem. | 1., 2. kārta
9 | Lietus kanalizācijas stāvvadu nomaiņa visā to garumā no jumta līdz pagrabam un no pagraba līdz ārējām kanalizācijas akām. Guļvadus pagrabā līdz kanalizācijas akām paredzēt vismaz 100 mm diametrā. | 1., 2. kārta
10 | Katrā stāvā visām stāvvadu šahtām paredzēt ugunsdrošas revīzijas lūkas, starp stāviem nodrošināt ugunsdrošus noslēgumus. | 1., 2. kārta
Kontaktpersona: ēku ekspluatācijas daļas vadītājs Jānis Štefenbergs, janis.stefenbergs@cesuklinika.lv

## apkure+ventilācija+dzesēšana
Ventilācijas un dzesēšanas sistēmas projektēšanas uzdevums
Nr. p. k. | Prasība | Projektēšanas kārta
1 | Ventilācijas agregātu izvietošanu plānot apsekojot ēku un pieņemot izdevīgāko un ekonomiskāko risinājumu apsaimniekošanai | 1.kārta
2 | Iekārtas paredzēt komplektā ar vadības automātiku ar pieslēgumu BMS (perspektīvai iekārtu integrācijai kopējā ēkas vadības sistēmā). Paredzēt gan lokālu (izmantojot iekārtas komplektācijā esošo vadības paneli), gan attālinātu (caur BMS) iekārtu vadību. Komunikācijas protokolu precizēt projektēšanas laikā, pēc noklusējuma - Modbus. Paredzēt iespēju vadīt iekārtas atbilstoši laika un kalendāra grafikiem, mainīt iekārtu ražīgumu bezpakāpju līmenī, u.c. Iekārtas paredzēt ar rūpnīcā uzstādītiem darbības un drošības sensoriem. | 1.kārta
3 | Gaisa apstrādes iekārtas piemeklēt, izvērtējot visu enerģijas veidu racionālas izmantošanas iespēju. | 1. kārta
4 | Ventilācijas gaisa vadus plāntot tādus, lai maksimāli saglabātu telpu kubatūru un griestu augstumu. | 1.un 2. kārta
5 | Gaisa vados paredzēt tīrīšanas iespēju, sistēmu apkopes ērtuma prasības, tīrīšanas lūku izvietojums jānorāda rasējumos. | 1.un 2. kārta
6 | Gaisa vadu sistēmu sazemēt, ieskaitot ventilācijas iekārtas, cauruļvadu sistēmas, cirkulācijas sūkņus | 1.un 2. kārta
7 | Gaisa sadalītājus - difuzorus, restes u.tml. projektēt tikai rūpnieciski izgatavotus un rūpnieciski krāsotus, to redzamo daļu dizainu, krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar arhitektu. Gaisa plūsmas ātrumu, tālumu paredzēt atbilstoši projektētajam gaisa daudzumam, gaisa temperatūrai un vienmērīgai gaisa sadalei telpā. Gaisa sadalītāju izvēli pamatot ar vienmērīgu gaisa sadali visā telpas platībā, ievērtējot darba vietu un mēbeļu izvietojumu telpās un pieļaujamo gaisa kustības ātrumu. Āra gaisa ieņemšanai un izmešanai izmantot restes ar žalūzijām, nodrošinot līdz 95 % lietus ūdeņu aizsardzības efektivitāti. Restes brīvais šķērsgriezums vismaz 50 %. Reste papildus aprīkota ar sietu (rūpnīcas komplektācijā), lai novērstu sīkķermeņu iekļūšanu gaisa vadu sistēmā un ventilācijas agregātos. | 1.un 2. kārta
8 | Droseļvārstus paredzēt gaisa daudzuma ieregulēšanai un sistēmas aerodinamiskajai balansēšanai. Pie visiem regulēšanas droseļvārstiem paredzēt punktus spiediena mērīšanai un sistēmu iebalansēšanai. Tos projektēt vietās, kas nodrošina brīvu apkalpošanas un tīrīšanas iespēju. Uzstādīt, ievērtējot gaisa plūsmas stabilizācijas attālumu no gaisa plūsmas izmaiņu vietām – līkumiem, atzariem u.tml. | 1.un 2. kārta
9 | Gaisa vados, kas šķērso ugunsdrošās būvkonstrukcijas (sienas, starpsienas, pārsegumus, komunikāciju šahtu ugunsdrošās starpsienas u.c.), paredzēt ugunsdrošos vārstus ar kūstošajiem elementiem. | 1.un 2. kārta
10 | Nosūces ventilatoriem paredzēt pretvārstus, kas novērš gaisa pārvietošanos izslēgtu ventilatoru gadījumā | 1.un 2. kārta
11 | Trokšņu slāpētājus uzstādīt pie gaisa apstrādes iekārtu gaisa vadu pieslēgumiem, kā arī gaisa vados (pēc aprēķina, piemēram – pēc ieregulēšanas vārstiem). Izmantot tikai rūpnieciski ražotus trokšņu slāpētājus. | 1.un 2. kārta
12 | Visām pieplūdes iekārtām pieplūdes gaisa vadā uzstādīt dūmu detektorus, kas dod signālu iekārtas izslēgšanai dūmu konstatēšanas gadījumā | 1.un 2. kārta
13 | Sistēmai jābūt marķētai | 1.un 2. kārta
14 | Jaunu ventilācijas sistēmu uzstādīšanā, paredzēt pieplūdes gaisa dzesēšanu darba kabinetiem, uzstādot dzesēšanas kaloriferus gaisa apstrādes iekārtās. Kaloriferu aukstumapgāde no ēkas klimata kontroles sistēmas, plānot dzesēšanas āra agregātu – čilleri. Projektēšanas laikā izvērtēt tiešās iztvaikošanas dzesētāju izmantošanu. Iekārtas izvietot uz jumta blakus ventkamerām, vēlams ziemeļu pusē. Paredzēt iespēju ventilācijas sistēmas pieslēgt attālinātai vadībai caur esošo ēkas vadības sistēmu (BMS), šim nolūkam plānot atbilstošu aprīkojumu (iekārtu komplektācijā), kā arī lokāli, izmantojot uz iekārtu korpusiem montētas vadības pultis. Sezonālā efektivitāte (SEER, kW/kW) šķidruma dzesētājiem - vismaz 4, tiešās iztvaikošanas dzesētājiem – vismaz 8. Paredzēt sistēmu aprīkojumu, kas nodrošina mainīgu aukstumnesēja plūsmu atkarībā no patēriņa ēkā. | 1.kārta
Apkures sistēmas projektēšanas uzdevums
Nr. p. k. | Prasība | Projektēšanas kārta
1. | Veikt visa diagnostikas korpusa nepieciešamo siltumapgādes sistēmas ražības aprēķinus. Sistēmas avots ēkas (korpusa) siltumapgādei – esošs, atjaunojams (siltummezgla atjaunošana pēc nepieciešamības) siltummezgls. Diagnostikas korpusa apkurei paredzēt divcauruļu apkures sistēmu ar maģistrālo sadalījumu (pielietojamo risinājumu – maģistrāle pa pagrabu un stāvvadi gar fasādēm vai stāvvads ēkas centrālajā daļā ar horizontālām maģistrālēm līdz ārsienām) precizēt projektēšanas laikā, ņemot vērā apstākli, ka atsevišķas korpusa daļas ir renovētas) un turpgaitas temperatūras kontroli, paredzot stāvvadu ievietošanu komunikāciju šahtās, cirkulācijas sūkņu un spiediena starpības regulatoru uzstādīšanu. Paredzēt iespēju regulēt temperatūru katrā telpā atsevišķi. Apkures radiatorus aprīkot ar bezvadu termogalvām ar elektropiedziņu. Paredzēt apkures sistēmas vadības integrēšanu kopējā ēkas vadības sistēmā. | 1. kārta
2. | Paneļu tipa radiatori standarta izpildījumā, temperatūras regulēšana ar radiatora korpusā montētu termostata vārstu un bezvadu termogalvu. Atkarībā no telpu higiēnas prasībām paredzēt standarta un higiēniskā izpildījuma radiatorus, radiatorus paredzēt ar apakšas un/vai sānu pieslēgumiem (precizēt projektēšanas laikā). | 1.un 2. kārta
3. | Apkures (radiatoru, silto grīdu (ja tiek paredzētas garderobes telpās)) un gaisa apstrādes iekārtu siltumapgādi paredzēt no esoša, atjaunojamā siltummezgla, kas atrodas ēkas pagrabā. Pagraba ieejas mezglā rast risinājumu siltuma nodrošināšanai (ieeju lieto preču, materiālu un tehnikas piegādei). | 1.un 2. kārta
4. | Paredzēt cirkulācijas sūkņus ar ražīguma regulēšanu atkarībā no siltumnesēja plūsmas pieprasījuma. Pievienojumus pie cauruļvadiem paredzēt saskaņā ar sūkņu ražotāju norādījumiem. | 1. kārta
5. | Paredzēt noslēgarmatūru vietās, kur nepieciešamības gadījumā ir vajadzīga iekārtu vai sistēmas elementu atslēgšana no ēkas siltumapgādes sistēmas, piemēram – pie iekārtām to nomaiņai bojājuma gadījumā, stāvvadu tukšošanas vietās, sistēmas uzpildīšanas punktos, kā arī lai nodrošinātu zonālu sistēmu noslēgšanu (zonējumu saskaņot ar pasūtītāju). | 1.un 2. kārta
6. | Izolācijai pārsvarā paredzēt minerālvates izolācijas čaulas ar folijas pārklājumu. Izolācijas biezums atkarībā no cauruļvada izmēra, siltumnesēja un apkārtējās vides temperatūras, nodrošinot temperatūras kritumu no siltuma avota līdz tālākajam patērētājam ne lielāku par 2 0C. Ja cauruļvadi tiek trasēti caur neapkurināmām telpām, jāparedz cauruļvadu pretaizsalšanas pasākumi – siltumizolācija un, ja nepieciešams, arī pašregulējoša elektroapsilde ar apsildes kabeli vai paklāju, kontrole ar temperatūras sensoru. Kontrolei pieslēgts pie VAS. | 1.un 2. kārta
7. | Patērētāju kontūra pirmreizējo uzpildi paredzēt no ēkas ūdensapgādes sistēmas, šim nolūkam paredzot pievadu ar noslēgvārstu. Siltumnesēja kvalitāte saskaņā ar iekārtu ražotāju norādījumiem. Sistēmu papildināšanu paredzēt no ārējiem siltumapgādes tīkliem. | 1.un 2. kārta
8. | Visu sistēmu cauruļvadi, iekārtas un vārsti jāaprīko ar tehniskās informācijas plāksnītēm (Plūsmas virziens uz cauruļvadiem, temperatūra, Siltumnesēja daudzums, primārās/sekundārās plūsmas, balansēšanas vārstu marķēšana, norādot sistēmu, caurplūdi un ieregulējumu, sistēmas un iekārtas numurs) | 1.un 2. kārta
Apkures projektu plānot visā diagnostikas korpusa pagarabstāvā
Kontaktpersona: ēku ekspluatācijas daļas vadītāja vietnieks Andris Lapiņš, andris.lapins@cesuklinika.lv

## vājstrāvas
Vājstrāvu projektēšanas uzdevums* |  | Projektēšanas kārta
Nr. p. k. | Prasība
1 | Datortīkls
1.1 | 1. stāvā paredzēt vājstrāvu komutācijas punktu un uzstādīt komutācijas skapi. Vājstrāvas kabeļus komutēt tajā. Paredzēt Cat5e kabeļus savienojumiem: 1.stāva komutācijas skapī | 2.kārta
1.2 | Uz 1. stāva vājstrāvas komutācijas skapi paredzēt 1 neatkarīgu optikas kabeļu izbūvi no serveru telpas, kas atrodas diagnostikas korpusa 2. stāvā | 2.kārta
1.3 | Datortīkla rozešu skaitu 1.stāvā katrai telpai skatīt sadaļu telpu apraksts | 2.kārta
1.4 | 1.stāva kabeļus komutēt attiecīgā stāva vājstrāvu komutācijas skapja patch panelī. Vai citur, ja aprakstīts savādāk. Kabelis - Cat 5e UTP. Datortīkla rozetes jāmarķē pēc sekojoša parauga – XX-YY-ZZ (X-tīkla sadales skapja identifikācija, Y-patch paneļa identifikācija, Z-patch paneļa porta identifikācija). Kabeļu sertificēšana - visiem kabeļiem (tajā skaitā kabeļiem, kas paredzēti piekļuves sistēmas kontrolieru, videonovērošanas kameru, bezvadu tīkla iekārtu, komutācijas skapju savienojumiem) jāveic sertificēšanu, atbilstoši 1000 Mbit/s datu pārraides standartam, pasūtītājam jāiesniedz sertificēšanas atskaites; | 2.kārta
1.6 | 1.stāva gaitenī paredzēt divus wifi piekļuves punktus. Kabeļus montēt komutāciju skapī | 2.kārta
1.7 | 2. stāvā paredzēt vājstrāvu komutācijas punktu un uzstādīt komutācijas sakpi. Vājstrāvas kabeļus komutēt tajā. Paredzēt Cat5e kabeļus savienojumiem: 2.stāva komutācijas skapī | 1.kārta
1.8 | Uz 2. stāva vājstrāvas komutācijas skapi paredzēt 1 neatkarīgu optikas kabeļu izbūvi no serveru telpas, kas atrodas diagnostikas korpusa 2. stāvā | 1.kārta
1.9 | Datortīkla rozešu skaitu 2.stāvā katrai telpai skatīt sadaļu telpu apraksts | 1.kārta
1.1 | 2.stāva kabeļus komutēt attiecīgā stāva vājstrāvu komutācijas skapja patch panelī. Vai citur, ja aprakstīts savādāk. Kabelis - Cat 5e UTP. Datortīkla rozetes jāmarķē pēc sekojoša parauga – XX-YY-ZZ (X-tīkla sadales skapja identifikācija, Y-patch paneļa identifikācija, Z-patch paneļa porta identifikācija). Kabeļu sertificēšana - visiem kabeļiem (tajā skaitā kabeļiem, kas paredzēti piekļuves sistēmas kontrolieru, videonovērošanas kameru, bezvadu tīkla iekārtu, komutācijas skapju savienojumiem) jāveic sertificēšanu, atbilstoši 1000 Mbit/s datu pārraides standartam, pasūtītājam jāiesniedz sertificēšanas atskaites; | 1.kārta
1.11 | 2.stāva gaiteņos paredzēt trīs wifi piekļuves punktus. Kabeļus montēt komutāciju skapī
1.12 | Pagrabstāvā gaiteņos izvietot trīs bezvadu piekļuves punktus. Kabeļus montēt komutāciju skapī | 1.kārta
1.13 | Pagrabstāva kabeļus montēt esošajā komutāciju skapī telpā nr.039 | 1.kārta
1.14 | Apkures kontrolieriem paredzēt pieslēgumu ar kabeli Cat 5e UTP kabeli. Kabeļus attiecīgi montēt pēc stāva izvietojuma | 1.kārta
2 | Video novērošana
2.1 | Pagrabstāvā paredzētas videonovērošanas 4gb kameras gaiteņa galos. Kabeļus montēt komutāciju skapī | 1.kārta
| 1. stāvā paredzētas 4gb videonovērošanas kameras gaiteņa galos. Kabeļus montēt komutāciju skapī | 2.kārta
2.2 | 2. stāvā paredzētas 2gb videonovērošanas kameras gaiteņa galos. Kabeļus montēt komutāciju skapī | 1.kārta
2.3. | Kāpņu telpās paredzētas videonovērošanas kameras. Kabeļus montēt komutāciju skapī attiecīgi stāvu plānojumam. | 1. 2. kārta
3 | Piekļuves sistēma un durvis
3.1 | Telpās paredzēt dažādus risinājumus individuālo telpu durvju atvēršanai. Skatīt sadaļā telpu apraksts | 1.kārta , 2.kārta
3.1 | Paredzot piekļuves sistēmu - paplašināt Cēsu klīnikā izmantoto Rosslare piekļuves sistēmu, papildus uzstādāmos piekļuves sistēmas kontrolierus jāpieslēdz datortīklam. | 1.kārta
3.2 | Paredzot piekļuves sistēmu - katrā stāvā, kur paredzēts uzstādīt piekļuves sistēmu uzstādīt neatkarīgu, tīklam (bez pārejām) pieslēdzamu Rosslare piekļuves sistēmas kontrolieri | 1.kārta
3.3 | Kabinetiem, kuriem virs durvīm ir displejs (skatīt sadaļu telpu apraksts), jābūt iespējai durvju piekļuvi atbloķēt no iekšpuses ar pogu pie ārsta darba vietas | 1.kārta
4 | Rindus sistēma
4.1 | 2.stāva gaitenī paredzēt displejus virs ieejas durvīm rindu sistēmai. Skatīt sadaļu telpu apraksts. Displeji jāpieslēdz datortīklam ar Cat 5e UTP kabeli. Kabeļus montēt 2.stāva komutāciju skapī.Displeju saderībai jābūt ar esošo Timesaving sistēmu. | 1.kārta
4.2 | Paplašināšanai iestāde izmantoto Timesaving rindu sistēmu. Nodrošinot ekrānu uzgaidāmajā telpā. | 1.kārta
4.3 | 2. stāva uzgaidāmajā telpā nodrošināt ekrānu 50" rindu sistēmai | 1.kārta
5 | Telpu nr.39 nepieciešams izbūvēt kā servertelpu atbilstoši ugunsdrošības prasībām ar slēgtām sienām. Aprīkot ar kondicionēšanas sistēmu, signalizācijas sistēmu, komutāciju Esošais tīkla skapis jāsaglabā. Nepieciešams aprīkot ar USS un SS. | 1.kārta
Tīkla komutatorus iestāde izmanto Mikrotik ražojuma. Videonovērošanai tiek izmantotas Hikvison ražotāja iekārtas.
Kontaktpersona: Informāciju tehnoloģijas daļas vadītājs Aivis Skangalis, aivis.skangalis@cesuklinika.lv

## ugunsdrošība
Ugunsdrošibas sistēmas projektēšanas uzdevums
Nr. p. k. | Prasība | Projektēšanas kārta
1 | Nodrošināt telpu atbilstību MK not.Nr.333 „Noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"” noteiktajām minimālajām ugunsdrošības prasībām, ņemot vērā būves konstruktīvo un plānošanas risinājumu, funkcionālo nozīmi un iespējamos ugunsgrēka norises variantus. | 1.un 2. kārta
2 | Projektēt balss apziņošanas sistēmu, ja tāda nepieciešama, pieslēgt pie esošās sistēmas, kur tas tehniski iespējams. | 1.un 2. kārta
3 | Apsekot esošo sistēmu un pilnveidot to, ja ir nepieciešamība, atbilstoši telpu plānam. | 1.un 2. kārta
4 | Projektēt automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu atbilstoši telpu plānojumam, pieslēgt pie esošās sistēmas. | 1.un 2. kārta
5 | Projektēt ūdens padeves sistēmu atbilstoši telpu plānojumam. | 1.un 2. kārta
6 | Plānā paredzēt nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu izvietojumu un ūdens padeves pieslēgumu iebūvējamos skapjos. | 1.un 2. kārta
7 | Izvietot LED izgaismotas evakuācijas izejas norādes. | 1.un 2. kārta
Kontaktpersona: ēku ekspluatācijas daļas vadītājs Jānis Štefenbergs, janis.stefenbergs@cesuklinika.lv

## Skābeklis
Skābeklis un gaiss
Nr. p. k. | Prasība | Projektēšanas kārta
1 | Novērtēt esošo maģistrālos skābekļa un saspiestā gaisa vadus, plānot nomaiņu/pārbūvi, maģistrāļu pārbūve ar pieslēgumiem pie esošajiem stāvvadiem un potenciālo pieslēgumu vietu izbūve. | 1. kārta
2 | Līniju marķēšana
Kontaktpersona: ēku ekspluatācijas daļas vadītāja vietnieks Andris Lapiņš, andris.lapins@cesuklinika.lv

## Vispārējās prasības
Vispārējās prasības
Telpu plānojumam, funkcionalitātei un darba organizācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām veselības aprūpes iestādēm.
1. | Telpu apdares risinājumiem jābūt ekonomiskiem, funkcionāli pamatotiem, vienkāršiem, viegli kopjamiem. Krāsojumam jābūt noturīgam pret mitro apkopi un pastiprinātu apstrādi ar dezinfekcijas līdzekļiem.
2. | Grīdai paredzēt nodilumizturīgu, neslīdošu segumu, viegli kopjamu homogēnu PVC grīdas segumu, bez līmeņa starpībām.
3. | Griestiem izmantot apdares materiālu, kas nodrošina piekļuvi virs griestiem esošajām inženierkomunikācijām. Izvērtēt griestu apdares risinājumu piemērotību nodaļu plānojumam.
4. | Gaiteņos, kur tas iespējams, ierīkot margas ( izpildījumu saskaņot ar Pasūtītāju) stiprināmas pie sienas. Virs grīdas linoleja uzlocījuma vietas paredzēt sienas aizsargmalu vismaz 15-20 cm/h .
5. | Durvju platumu pacientiem domātās telpās, paredzēt ar tādu platumu, lai varētu iebraukt un izbraukt no telpām ar pacienta gultu. Durvju stenderes apstrādāt ar triecienizturīgu materiālu vismaz 100 cm/h. Durvīm paredzēt aizsargjoslu vismaz 15-20 cm/h
6. | Iekšdurvīm, publiskajās zonās (uz kabinetiem, darba vietām) jāatbilst skaņas izolācijas līmenis- Rw = min.30 dB
7. | Visām durvīm paredzēt pastiprinātas konstrukcijas rāmi, gludu virsmu, viegli kopjamas ar durvju rokturu mehānismu, kas paredzēts ar paaugstinātu izturību pret intensīvu lietošanu
8. | Ambulatoriem kabinetiem paredzēt informatīvās norādes vienotā izpildījumā, pielietojot klīnikā apstiprinātos pamattoņus. Norāžu nepieciešamību saskaņot ar Pasūtītāju.
9. | Plānot un iztrādāt vietu mēbelēm uzgaidāmā telpā. Izstrādāt tehnisko specifikāciju, iekļaut darbu daudzumos un atdalītā tāmē.
10. | Projektēt kravas ( ēdienu pacelšanas)liftu esošajā šahtā, izbūves apjomus paredzēt būvniecības tāmē.
11. | Projektēšanas darbus veic, saglabājot visus esošos inženierkomunikāciju ievadus un maģistrālos vadus, ņemot vērā to novietojumu. Izmantot esošās inženierkomunikāciju šahtas, ja nepieciešams, paplašināt vai veidot jaunas, ar nosacījumu, ka to izbūve nepasliktina esošo ēkas daļu telpu stāvokli.

## MIS
Izsaukuma sistēma
Nr. p. k. | Prasība | Projektēšanas kārta
1 | Izsaukuma sistēmu plānot apmeklētāju tualetēs | 1. un 2. kārta
2 | Izsaukuma sistēmas paneli novietot NMP un uzņemšanas nodaļā - 1. stāvā
Kontaktpersona: ēku ekspluatācijas daļas vadītāja vietnieks Andris Lapiņš, andris.lapins@cesuklinika.lv