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Iepirkums : “Apkures katlu nomaiņa Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā”
Id. Nr. ST 2024/7

	
	Pretendentu jautājums
	Pasūtītāja atbilde

	1
	Nolikuma 4.2.6. punktā norādīts, ka pretendentam jānodrošina būvdarbu izpildē atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir sertificēts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā un siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs. Abiem  speciālistiem tiek prasītas vienādas kvalifikācijas prasības. Vai šis speciālists var būt viena persona? Divu šādu speciālistu  piesaiste sadārdzina izmaksas, kas, mūsuprāt, nav lietderīgi.

	Speciālists var būt viena persona.

	2
	Esošais nesiltinātais 21 metru garais dūmenis nav tehnoloģiski paredzēts granulu katlu zemu temperatūru dūmgāzēm, jo pastiprināti kondensēsies ziemas laikā, kā dēl ir nepieciešams paredzēts risinājumu mainot esošo dūmgāzu novadīšanas risinājumu. Vai izpildītājam ir jāparedz risinājumi esošā dūmeņa saglabāšanā un pielāgošanai jaunajai situācijai, kas ir esošā dūmeņa siltināšana pilnā garumā, vai arī jāprojektē un jāizbūvē jauns dūmgāzu novadīšanas risinājums esošo dūmeni demontējot, kā arī izstrādājot emsiiju projektu?
	Saistībā ar dūmeni izpildītājiem nekas nav jāparedz un jāsiltina. Dūmenis paliek esošais.

	3
	Vai pasūtītājs ir izvērtējis riskus kādi pastāv pielietojot 20 m3 granulu krājtvertni, kas saistīti ar loģistikas piegādēm, un pilnas kravas automašīnas izlādi?
	Ir izvērtējis. Kurināmā piegādes tiks realizētas BIGBAG maisos un to ielādi krājtvertnē organizē pats pasūtītājs.

	4
	Vai krājtvertnēm ir nepieciešams uzstādīt svaru sistēmu?
	Nav nepieciešams, izmantotā kurināmā svars tiks uzskaitīts, uzskaitot BIGBAG maisus.

	5
	Iepirkumā norādīts 2 apkures katli ar summāro jaudu 500 kW. Vai varam piedāvāt 1 apkures katlu ar 2 neatkarīgiem granulu degļiem un summāro jaudu 550 kW ,kas ir atsevišķi regulējumi pēc pieprasījuma.

	Tehniskajā specifikācija precīzi ir definēta iepirkuma iecere un priekšmets, secīgi Pasūtītājs vēlas divu katlu tehnisko risinājumu un piedāvājums ar vienu katlu nav pieņemams.
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